ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЕЗЕРЧЕ – ЕТАП 1 „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ „БАШ БУНАР”

# Цели и обхват по част Водоснабдяване

Необходимо е да се избере изпълнител, който да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество, необходимите дейности за издаване на разрешение за ползване на обекта.

Обхватът на част Водоснабдяване включва следните елементи:

- Подмяна на съществуващ довеждащ водопровод с нови PE тръби;

- Изпитване и документация по предаване на обекта според Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Предаване на обекта с подписване на Протокол - Образец 15 по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

# Описание на дейностите по част Водоснабдяване

Водоснабдителната мрежа на село Езерче е разделена на две зони – висока и ниска. Ниската (гравитачна) зона на селото се захранва от каптаж „Баш Бунар“, посредством стоманен водопровод DN80. Той често аварира, затова е необходимо неговата подмяна с PE тръби DN125 PN10. Общата дължина на трасето е 1 324 м.

# Обща част

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и ще се влагат в строителството, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти” (НСИСОССП) или еквивалент.

Съгласно чл. 4 от Наредбата:

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 18 от 2012 г.) (1) Строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИП, наричани по-нататък „европейски технически спецификации”, както следва:

1. национални стандарти на държавите – членки на Европейския съюз, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз;

2. европейски технически одобрения, когато няма технически спецификации по т. 1;

3. национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, когато няма технически спецификации по т. 1 и 2.

(2) Когато техническите спецификации по ал. 1 не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации по чл. 5, ал. 3 ЗТИП, наричани по-нататък „български технически спецификации”, както следва:

1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти;

2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;

4. българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.

Съгласно чл. 6 от НСИСОССП:

Чл. 6. (1) Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.

Материалите и продуктите, които попадат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти трябва да бъдат съпроводени с документацията, съответстваща на изискванията на (НСИСОССП) и съответната система за оценяване на съответствието. Възложителят и Надзора ще изискват от Изпълнителя Декларации за съответствие на производителя за всички влагани продукти, придружени от Сертификати за качество за продуктите, за които се изисква такъв съгласно НСИСОССП, както и от други документи, например протоколи от изпитване и др., удостоверяващи съответствието на продуктите с изискванията на нормативните актове, действащи в Република България.

Всички продукти, материали и оборудване, които ще се вложат в ремонтните работи, трябва да бъдат нова доставка, неизползвани и да отговарят на проектната документация и настоящите Технически спецификации и да са съобразени с всички валидни промени в проектната документация освен, ако изрично не е упоменато друго в Договора.

Доставката и съхраняването на материалите трябва да гарантира запазване на качеството и стандарта им.

Справка за Българските стандарти, както и списък на хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти, може да бъде намерен на интернет страницата на Българския институт по стандартизация:

Списъкът на съответните хармонизирани стандарти може да бъде намерен на сайта на Официалния вестник на Европейския съюз № C 134304/2006. Ако по време на изпълнение на строителните дейности бъде обнародван нов актуален списък с хармонизирани стандарти, новият списък трябва да бъде използван.

В случай, че в работните проекти на настоящата документация или в друг текст са споменати търговски марки, да се счита, че те са използвани от проектантите само за целите на изчисляване и в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо. В процеса на изпълнение могат да бъдат заменени с еквивалентни материали, оборудване и продукти с цел да се дадат възможности за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.

# Полагане на тръбопроводи, връзки, монтажни работи и съоръжения.

# Полагане на тръбопроводи

В проекта е предвидено водопроводът да се полага по класически - траншеен способ.

Водопроводът в траншеята да се положи върху 10 см подложка от изкопаната земна почва. Уплътняването на обратната засипка да става на пластове от 20-30 см.

Основната обратна засипка се изпълнява от изкопани земни почви. Степента на уплътняване на засипката да е равна или по-голяма от стандартна плътност по Проктър- 96%.

Да се положат сигнална и детекторна лента.

При извършване на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа, включително изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, Приложение №1 към чл.2, ал.2. Изкопите да са оградени и сигнализирани  за избягване на злополуки.

Изкопите са извън пътища, затова, след приключване изграждането на съоръженията, участъците трябва да бъдат подравнени.

Тръби

Тръбите за водоснабдяване да са от полиетилен PE 100, с номинално налягане PN 10 atm или по-високо и да отговарят на БДС EN 12 201 или еквивалент. Да са предназначени за питейна вода. Цветът да е черен със синя ивица или изцяло син.

Фасонни части

Всички фасонни части да са с минимално налягане PN 10 atm.

Те да бъдат за електродифузионно заваряване на тръби с диаметър до DN110 включително. Свързването на тръби с диаметър по-голям от DN110 може да се изпълни по два начина - електродифузионно или с челна заварка.

Фитингите за електрозаварка да бъдат изработени от РЕ100. Всеки фитинг да се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който да съдържа пълна информация за начина на извършване на заварката, както и за необходимото време за изстиване на заварката. Фитингите трябва да имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата.

Фасонните части от сферографитен чугун, като универсални адаптори, универсални жиба, комби фланци, демонтажни връзки и други да са от GGG 40 или GGG 50 и да са с епоксидно покритие. Уплътненията да са от EPDM.

Основни съоръжения

Водомерна шахта

Водомерната шахта да е от готови сглобяеми елементи. Капакът да е със заключващ се механизъм срещу кражба и нерегламентиран достъп. Водомерът ще е с DN 100, Qn = 60 m3/h . Той трябва да е с дистанционно отчитане, подходящ за свързване към съществуващата система на местния ВиК оператор. След избора на конкретен продукт, да бъде съобразена необходимостта от прави участъци преди и след водомера. Преминаването на водопроводната тръба през стените на шахтата да се уплътни с водоспираща лента или друг водоплътен материал.

Въздушници в шахта

Служат за изпускане на въздух по време на експлоатацията и при напълване на тръбопроводите, както и за вкарване на въздух по време на изпразването им.

Предвиждат се във всички определени от напорната линия високо разположени точки от тръбопроводите; в места с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ; при дълги напорни водопроводи с постоянен малък наклон, дълги възходящи или низходящи участъци - на всеки 500 до 1000 м.

Въздушниците да са в шахти и с тройна функция - изпускащи въздух при напълване на водопровода, подаващи въздух при източване на водопровода и изпускащи малки количества въздух при нормална работа на водопровода. Шахтите да се изпълнят от готови сглобяеми бетонови елементи. Въздушниците да са за налягане PN 10 atm.

Шахти с изпускател

Служат за изпразване или промиване на тръбопроводите. Изграждат се на места, където наклонът на трасето се променя от низходящ във възходящ. Шахтите да се изпълнят от готови сглобяеми бетонови елементи.

При водопроводи се монтират възвратни клапи, за защита на питейната вода във водоснабдителната система от замърсяване, вследствие на обратен поток. Изпускателните тръби от шахтата до водоприемника, да бъдат от РЕ с коравина SN8.

Арматури

Спирателни кранове

Спирателните кранове да са шибърни - със собствени фланци и гумиран клин от сферографитен чугун, подходящи за подземен монтаж. Корпусът и капакът да са от сферографитен чугун, с вътрешно и външно епоксидно прахово покритие. Фланците да са по стандарт БДС EN1092 или еквивалент. Дължината да е съгласно БДС EN 558 или еквивалент. Всеки комплект да съдържа телескопичен шиш, охранителна тръба, опорна плоча и регулируемо предпазно гърне.

Минималното работно налягане да е PN 10 atm.

Връзки

Преди изпълняването на каквито и да било връзки, изпълнителят трябва да осигури вътрешностите на всяка тръба или арматура да са чисти и да останат чисти. Непосредствено преди монтажа на дадена връзка, изпълнителят трябва да почисти краищата на всяка снаждана тръба и също така да подготви краищата за свързване, както е предвидено за дадената специфична връзка. Всички механични връзки трябва да са почистени преди монтажа.

Електродифузна заварка -  при РЕ  тръби и фитинги

Електрозаваряемите фитинги са с навит електросъпротивителен нагревател. Тръбите се прерязват перпендикулярно на оста си, измерват се и се отбелязват зоните на заваряване. В тези зони се отстранява повърхностният, окислен слой, както и вътрешните ръбове на тръбите със специален инструмент - цикла. Фитингът се нахлузва върху тръбите, като се внимава зоните на заваряване да са равномерно разпределени, и се заварява със специална машина за електродифузно заваряване. Машината изчислява времето за нагряване по бар-код, различен за всеки вид фитинг и контролира процеса на заваряване.

По време на заваряването се води заваръчен дневник на изпълнените заваръчни съединения.

Опорни и закрепващи блокове

Опорните блокове служат за поемане на натоварванията, предизвикани от смяна на посоката или от промяна на диаметрите на напорните тръбопроводи.

Когато възникващите усилия не могат да бъдат поети от връзките на тръбите, на вертикалните и хоризонталните чупки на водопроводите се изпълняват опорни блокове, в съответствие с конкретните условия, действащите сили и характеристиките и вида на почвата.

За монтаж на арматури и за осигуряване устойчивост на положението на арматурите при подземен монтаж, както и за укрепване на гърнета, се изпълняват монтажните и закрепващи блокове.

Опорните, монтажните и закрепващите блокове могат да бъдат:

- Бетонни;

- Стоманобетонни;

- От готови бетонни/стоманобетонни елементи;

- Метални конструкции;

- Комбинирани – от горните елементи.

# Изпитване, промиване и дезинфекция на водопроводите

Изпитване

Изпитването на водопроводите се извършва в съответствие с изискванията, описани в Наредба № 2 от 22-03-2005, БДС EN 805 или еквивалент.

Водопроводите се промиват преди изпитването, за да не попаднат боклуци на входа на манометрите. Напълват се с вода и се обезвъздушават.

Водопроводите се изпитват цялостно или на отделни участъци. Участъците се подбират така, че налягането за изпитване да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания участък; в най-високата точка на всеки изпитван участък да бъде достигнато налягане, най-малко съответстващо на максималното оразмерително налягане. Предвижда се да бъде извършено само основно изпитване на водопровода.

За тестово налягане (без изчисляване за хидравличен удар) се приема по-малката от двете стойности:

Максималното оразмерително налягане * 1,5 (atm)

Максималното оразмерително налягане налягане + 5 atm

За тестово налягане (когато е изчислен хидравличен удар) се приема:

Максималното оразмерително налягане + 1 atm

Основно изпитване (за водоплътност) се извършва след засипване на изкопите.

За резултатът от изпитването се съставя протокол.

Ако по време на пробите се открият дефекти, Изпълнителят трябва да направи необходимите поправки за своя сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се отстранят всички дефекти и докато резултатите от пробите са в нормативните граници.

Допустимо е отклонение от изискванията само в случай, че Изпълнителят изготви метод на изпитване, съобразен с местните условия и е съгласуван от проектанта, и одобрен от Надзора.

Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за изпитването, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за пробите и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

Дезинфекция и промиване

За дезинфекцията на водопроводите и водопроводните съоръжения, вида на използвания дезинфектант, концентрацията и контактното време, за необходимостта от неутрализация на отпадъчния дезинфекционен разтвор и за начина на извършването ѝ, се разработва инструкция, която е включена в проекта.

Водопроводите се дезинфектират цялостно или на отделни участъци.

Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания участък, от тръбопровода, материала, от който са изпълнени тръбите, и условията на полагане.

Препоръчителните дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в табл. 7, към чл.167 от Наредба № 2 от 22-03-2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на водопроводите се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

За резултата от дезинфекцията се съставя протокол.

След извършената дезинфекция водопроводите трябва щателно да се промият, докато остатъчният хлор не надвишава 1mg/l и водата няма мирис.

Осигуряването на работна ръка, дезинфектант, неутрализатор на дезинфектанта при необходимост, е задължение на Изпълнителя и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

# Допълнителни изисквания

Транспортирането на тръбите трябва да става със специално оборудван за целта транспорт. Дължината на транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината на тръбите и да е оборудвано със специална платформа от плоскост или скара, върху която се поставят тръбите. Гредичките на скарата да са на разстояние не по-голямо от 10 пъти диаметъра на тръбата, а плоскостите да са без грапавини. Тръбите не трябва да са извън платформата. За предпочитане е рулоните да се разполагат в хоризонтално положение. Закрепването на товара може да става с въжета, канап или найлонови влакна, като се подлагат подходящи материали за да се избягват триене или повреди. Необходимо е да се спазват и специфичните изисквания на фирмата производител за опаковане и транспорт.

!!!Важно!!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническата спецификация.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.